## CASSETTE MONOFÁSICO 1X1 R32
Datos físicos
SISTEMA |  | AARIA ECO AMK 35P | AARIA ECO AMK 50P | AARIA ECO AMK 70P | AARIA ECO AMK 100P
Potencia Frigorífica - Nom (Min-Máx) | kW | 3,50 (1,52~5,28) | 5,30 (2,90~5,74) | 7,05 (3,20~7,90) | 10,50 (3,90~10,60)
Potencia Calorífica - Nom (Min-Máx) | kW | 4,40 (1,03~5,57) | 5,42 (2,37~6,10) | 7,20 (2,80~8,80) | 10,60 (2,90~13,50)
SEER/SCOP(medio)/SCOP(cálido) | W/W | 7,8/4,6/5,1 | 6,1/4,0/4,9 | 6,1 / 4,0 / 5,1 | 6,1 / 4,0 / 4,9
Clase Energética |  | A++/A++/A+++ | A++/A+/A++ | A++ / A+ / A+++ | A++ / A+ / A++
Rango temperatura (frío) | ºC | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50
Rango temperatura (calor) | ºC | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24
Intensidad Absorbida (frío) | A | 3.8 | 7.2 | 9.9 | 16.5
Consumo Eléctrico (frío) | W | 850 | 1630 | 2180 | 3740
Intensidad Absorbida (calor) | A | 5 | 6.4 | 8.4 | 13.3
Consumo Eléctrico (calor) | W | 1100 | 1460 | 1830 | 2970
Intensidad Máxima | A | 10 | 13.5 | 13.5 | 21.5
Consumo Máximo | W | 2350 | 2950 | 2950 | 4700
Tensión / Frecuencia / Fases |  | 220~240V / 50Hz / 1Ph | 220~240V / 50Hz / 1Ph | 220~240V / 50Hz / 1Ph | 220~240V / 50Hz / 1Ph
Refrigerante |  | R32 | R32 | R32 | R32
Cantidad de refrigerante | kg/Ton CO2 | 0,87/0,588 | 1,15/0,776 | 1,50/1,012 | 2,40/1,620
Diámetros de tubería (Líquido/Gas) | mm | Ø6,35 / Ø9,52 | Ø6,35 / Ø12,7 | Ø9,52 / Ø15,9 | Ø9,52 / Ø15,9
| (pulgadas) | (1/4” / 3/8”) | (1/4” / 1/2”) | (3/8” / 5/8”) | (3/8” / 5/8”)
Precarga | m | 5 | 5 | 5 | 5
Longitud de tubería Mínima | m | 3 | 3 | 3 | 3
Longitud de tubería Máxima | m | 25 | 30 | 50 | 65
Máxima diferencia de altura | m | 10 | 20 | 25 | 30
Carga Adicional | g/m | 12 | 12 | 24 | 24
UNIDAD INTERIOR |  | KC235HIM8 | KC250HIM8 | KC270HIR8 | KC210HIR8
Nivel de potencia sonora | dB(A) | 59 | 60 | 61 | 62
Nivel de presión sonora
(alta/media/baja/silencio) | dB(A) | 42/39/36 | 45/42/36 | 46 / 43 / 40 | 51/49/46
Caudal de aire (alta/media/baja) | m3/h | 560/430/390 | 680/550/400 | 1.380/1.200/1.030 | 1.770/1.620/1.440
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) | kg | 16,5/19,0 | 16,5/19,5 | 24,0 / 28,0 | 27,5/31,0
Peso (Neto/Bruto) (Rejilla) | kg | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 6,0 / 9,0 | 6,0/9,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x245 | 840x840x245
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Rejilla) | mm | 647x647x50 | 647x647x50 | 950×950×55 | 950x950x55
UNIDAD EXTERIOR |  | AIC235HIM8 | AIC250HIM8-1 | AIC270HIM8 | AIC210HIM8
Nivel de potencia sonora | dB(A) | 63 | 64 | 67 | 69
Nivel de presión sonora | dB(A) | 56 | 57 | 61 | 64
Caudal de aire | m3/h | 2000 | 2000 | 2700 | 4000
Peso (Neto/Bruto) | kg | 34,7/37,5 | 33,7/36,6 | 49,5 / 53,0 | 67,0 / 73,5
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) | mm | 800x333x554 | 800x333x554 | 845×363×702 | 946×410×810
Capacidad de frío: Aire interior a 27ºC (bs) / 19ºC (bh). Aire Exterior a 35ºC (bs) / 24ºC (bh)
Capacidad de calor: Aire interior a 20ºC (bs) / 15ºC (bh). Aire Exterior a 7ºC (bs) / 6ºC (bh)
Niveles Sonoros en modo frío
Datos de SEER/SCOP según norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16ºC) / Cálido (+2 a 16ºC)
Datos Preliminares