## SUELO-TECHO TRIFÁSICO 1X1 R32
Datos físicos
SISTEMA |  | AARIA ECO AMS 100TP | AARIA ECO AMS 130TP | AARIA ECO AMS 170TP
Potencia Frigorífica - Nom (Min-Máx) | kW | 10,50 (4,00~10,70) | 14,00 (4,70~14,60) | 15,40 (5,20~16,70)
Potencia Calorífica - Nom (Min-Máx) | kW | 10,80 (2,80~13,90) | 15,60 (3,80~18,00) | 18,00 (4,30~19,60)
SEER/SCOP(medio)/SCOP(cálido) | W/W | 6,5 / 4,0 / 5,1 | 6,1 / 4,0 / 4,8 | 6,1 / 4,0 / 5,1
Clase Energética |  | A++ / A+ / A++ | A++ / A+ / A++ | A++ / A+ / A+++
Rango temperatura (frío) | ºC | -15~50 | -15~50 | -15~50
Rango temperatura (calor) | ºC | -15~24 | -15~24 | -15~24
Intensidad Absorbida (frío) | A | 6.6 | 9.2 | 10.2
Consumo Eléctrico (frío) | W | 3950 | 5150 | 6080
Intensidad Absorbida (calor) | A | 5 | 8.2 | 10.3
Consumo Eléctrico (calor) | W | 2910 | 5040 | 6130
Intensidad Máxima | A | 10 | 11.2 | 14
Consumo Máximo | W | 5600 | 6200 | 7500
Tensión / Frecuencia / Fases |  | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph
Refrigerante |  | R32 | R32 | R32
Cantidad de refrigerante | kg/Ton CO2 | 2,40/1,620 | 2,80/1,890 | 2,95/1,990
Diámetros de tubería (Líquido/Gas) | mm | Ø9,52 / Ø15,9 | Ø9,52 / Ø15,9 | Ø9,52 / Ø15,9)
| (pulgadas) | (3/8” / 5/8”) | (3/8” / 5/8”) | (3/8” / 5/8”)
Precarga | m | 5 | 5 | 5
Longitud de tubería Mínima | m | 3 | 3 | 3
Longitud de tubería Máxima | m | 65 | 65 | 65
Máxima diferencia de altura | m | 30 | 30 | 30
Carga Adicional | g/m | 24 | 24 | 24
UNIDAD INTERIOR |  | SC210HIR8 | SC213HIR8 | SC217HIR8
Nivel de potencia sonora | dB(A) | 63 | 66 | 68
Nivel de presión sonora (alta/media/baja) | dB(A) | 50/46/42 | 54/50/46 | 54 / 47 / 43
Caudal de aire (alta/media/baja) | m3/h | 2.160 / 1.840 / 1.430 | 2.330 / 1.930 / 1.420 | 2.450 / 1.830 / 1.430
Peso (Neto/Bruto) (Equipo) | kg | 41,5 / 48,0 | 41,2 / 47,6 | 41,4 / 47,8
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) (Equipo) | mm | 1.650x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650×675×235
UNIDAD EXTERIOR |  | AIC210HIT8 | AIC213HIT8 | AIC217HIT8
Nivel de potencia sonora | dB(A) | 69 | 75 | 77
Nivel de presión sonora | dB(A) | 64 | 66 | 66
Caudal de aire | m3/h | 4000 | 7500 | 7500
Peso (Neto/Bruto) | kg | 81,5 / 87,0 | 107,0 / 120,0 | 112,0 / 125,0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto) | mm | 946×410×810 | 952×415×1.333 | 952×415×1.333
Capacidad de frío: Aire interior a 27ºC (bs) / 19ºC (bh). Aire Exterior a 35ºC (bs) / 24ºC (bh))
Capacidad de calor: Aire interior a 20ºC (bs) / 15ºC (bh). Aire Exterior a 7ºC (bs) / 6ºC (bh)
Niveles Sonoros en modo frío
Datos de SEER/SCOP según norma 14825:2013. Rango temperatura exterior: Medio (-10 a 16ºC) / Cálido (+2 a 16ºC)